## APP_RULE
APP组 | 参数名称 | 规则类型 | 条件 | 中文显示 | 英文显示 | 颜色
APP | IGBT温度 | 范围颜色 | <=0 |  |  | yellow
APP | IGBT温度 | 范围颜色 | >0&&<40 |  |  | green
APP | IGBT温度 | 范围颜色 | >=80 |  |  | red
APP | IGBT温度 | 范围颜色 | >=40 |  |  | #ff9864
APP | 环境温度1 | 范围颜色 | <=0 |  |  | yellow
APP | 环境温度1 | 范围颜色 | >0&&<40 |  |  | green
APP | 环境温度1 | 范围颜色 | >=80 |  |  | red
APP | 环境温度1 | 范围颜色 | >=40 |  |  | #ff9864
APP | 环境温度2 | 范围颜色 | <=0 |  |  | yellow
APP | 环境温度2 | 范围颜色 | >0&&<40 |  |  | green
APP | 环境温度1 | 范围颜色 | >=80 |  |  | red
APP | 环境温度2 | 范围颜色 | >=40 |  |  | #ff9864
APP | AC故障 | 数值标注 | 0x00 | 无故障 | No Fault | green
APP | AC故障 | 数值标注 | 10¦¦01 | 过流 | Overcurrent | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 20¦¦02 | 短路 | Short Circuit | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 30¦¦03 | AC欠压 | AC Undervoltage | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 40¦¦04 | 母线过压 | Bus Overvoltage | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 50¦¦05 | 母线欠压 | Bus Undervoltage | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 60¦¦06 | 频率故障 | Frequency Fault | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 70¦¦07 | 过温 | Overtemperature | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 80¦¦08 | AC过压 | AC Overvoltage | red
APP | AC故障 | 数值标注 | 90¦¦09 | 内部故障 | Internal Fault | red
APP | AC故障 | 数值标注 | A0¦¦0A | 引脚关闭 | Pin Shutdown | red
APP | AC故障 | 数值标注 | C0¦¦0C | 串口关闭 | Serial Port Shutdown | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit0 | 短路 | Short Circuit | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit1 | 过载 | Overload | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit2 | 欠压 | Undervoltage | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit3 | 过压 | Overvoltage | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit4 | 过温 | Overtemperature | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit5 | LVEN | LVEN | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit6 | HVEN | HVEN | red
APP | DC故障 | bit标注 | bit7 | 通讯 | Communication | red
APP | 状态 | 数值标注 | 0x00 | 休眠 | Sleep
APP | 状态 | 数值标注 | 0x01 | 放电初始化 | Discharge Initialization
APP | 状态 | 数值标注 | 0x02 | 放电 | Discharging | green
APP | 状态 | 数值标注 | 0x03 | 充电初始化 | Charge Initialization
APP | 状态 | 数值标注 | 0x04 | 充电 | Charging | green
APP | 状态 | 数值标注 | 0x05 | 放电测试 | Discharge Test | yellow
APP | 状态 | 数值标注 | 0x06 | 充电测试 | Charge Test | yellow
APP | 状态 | 数值标注 | 0x07 | IO测试 | I/O Test
APP | 状态 | 数值标注 | 0x08 | 休眠 | Sleep
APP | 开关状态 | 数值标注 | 0x00 | 关 | close
APP | 开关状态 | 数值标注 | 0x02 | 开 | open
APP1 | IGBT温度 | 范围颜色 | <=0 |  |  | yellow
APP1 | IGBT温度 | 范围颜色 | >0&&<40 |  |  | green
APP1 | IGBT温度 | 范围颜色 | >=80 |  |  | red
APP1 | IGBT温度 | 范围颜色 | >=40 |  |  | #ff9864
APP1 | 环境温度 | 范围颜色 | <=0 |  |  | yellow
APP1 | 环境温度 | 范围颜色 | >0&&<40 |  |  | green
APP1 | 环境温度 | 范围颜色 | >=80 |  |  | red
APP1 | 环境温度 | 范围颜色 | >=40 |  |  | #ff9864
APP1 | 故障 | 数值标注 | 0x00 | 无故障 | No Fault | green
APP1 | 故障 | 数值标注 | 10¦¦01 | 过流 | Overcurrent | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 20¦¦02 | 短路 | Short Circuit | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 30¦¦03 | AC欠压 | AC Undervoltage | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 40¦¦04 | 母线过压 | Bus Overvoltage | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 50¦¦05 | 母线欠压 | Bus Undervoltage | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 60¦¦06 | 频率故障 | Frequency Fault | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 70¦¦07 | 过温 | Overtemperature | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 80¦¦08 | AC过压 | AC Overvoltage | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | 90¦¦09 | 内部故障 | Internal Fault | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | A0¦¦0A | 引脚关闭 | Pin Shutdown | red
APP1 | 故障 | 数值标注 | C0¦¦0C | 串口关闭 | Serial Port Shutdown | red

## ADC_RULE
APP组 | 命令 | 地址 | 中文显示 | 英文显示
APP1 | 0xFF | 0x00 | 输出电压 | Vout
APP1 | 0xFF | 0x01 | 市电电压 | Vac
APP1 | 0xFF | 0x02 | H桥电流 | Iout
APP1 | 0xFF | 0x03 | 霍尔电流 | Iac
APP1 | 0xFF | 0x04 | 输出电压_AD | Vout Data
APP1 | 0xFF | 0x05 | 市电电压_AD | Vac Data
APP1 | 0xFF | 0x06 | H桥电流左桥_1_AD | Iout1_1 Data
APP1 | 0xFF | 0x07 | H桥电流左桥_2_AD | Iout1_2 Data
APP1 | 0xFF | 0x08 | H桥电流右桥_1_AD | Iout2_1 Data
APP1 | 0xFF | 0x09 | H桥电流右桥_2_AD | Iout2_2 Data
APP1 | 0xFF | 0x0A | 霍尔电流_AD | Iac Data
APP1 | 0xFF | 0x0B | 正弦函数 | sin
APP1 | 0xFF | 0x0C | 余弦函数 | cos

## APP
0x55 | 32 | 9600
名称 | 英文名称 | 倍率 | 单位 | 数据类型
交流电压 | AC Voltage | 0.1 | V | s16
霍尔电流 | Hall Current | 0.01 | A | s16
母线电压 | Bus Voltage | 0.1 | V | s16
H桥电流 | H-Bridge Current | 0.01 | A | s16
IGBT温度 | IGBT Temperature | 1 | ℃ | s8
AC故障 | AC Fault | 1 | HEX | u8
环境温度1 | Ambient Temperature 1 | 1 | ℃ | s8
功率 | Power | 1 | W | s16
欠压反馈 | Undervoltage Feedback | 1 |  | u16
电池电压 | Battery Voltage | 0.01 | V | u16
电池电流 | Battery Current | 0.01 | A | s16
母线电压反馈 | Bus Voltage Feedback | 1 |  | u16
Pwm频率 | PWM Frequency | 0.01 | kHz | u16
状态 | State | 1 | HEX | u8
DC故障 | DC Fault | 1 | HEX | u8
环境温度2 | Ambient Temperature 2 | 1 | ℃ | s8
高压电流反馈 | High-Voltage Current Feedback | 1 |  | s16
开关状态 | Switch State | 1 |  | u8

## DID
地址 | 名称 | 英文名称 | 类型
0x04 | 逆变器配置 | Inverter Configuration | u8
0x05 | 保留1 | Reserved 1 | float
0x06 | 电池电压校准值 | Battery Voltage Calibration Value | float
0x07 | 电池电流校准值 | Battery Current Calibration Value | float
0x08 | 保留2 | Reserved 2 | float
0x09 | 生产日期 | Production Date | date
0x0A | 序列号 | Serial Number | char
0x0B | 零件号 | Part Number | char
0x0C | 客户代码 | Customer Code | char
0x0D | 内核版本 | Core Version | char
0x0E | 软件版本号 | Software Version | char
0x0F | 硬件版本号 | Hardware Version | char
0x11 | 校验和 | Checksum | char

## CFG
地址 | 名称 | 英文名称 | 名称 | 英文名称 | 单位 | 类型
0x04 | 寄存器配置 | Register Configuration | 激活值 | Activation Value |  | u16
0x10 | 充电设定 | Charging Settings | PWM频率值 | PWM Frequency | 10Hz | s16
|  |  | 充电电压值 | Charging Voltage | 0.01V | s16
|  |  | 充电定时值 | Charging Timer |  | s16
|  |  | PFC电压设定值 | PFC Voltage Setpoint | 0.1V | s16
|  |  | PFC电流设定值 | PFC Current Setpoint | 0.01A | s16
0x11 | 同步整流 | Synchronous Rectification | 开启时电流参考值 | Turn-On Current Reference | 0.01A | u16
|  |  | 关闭时电流参考值 | Turn-Off Current Reference | 0.01A | u16
|  |  | 占空比开启值 | Duty Cycle Turn-On Value |  | u16
|  |  | 占空比步进值 | Duty Cycle Step Value |  | u16
0x12 | 放电设定 | Discharge Settings | PWM频率值 | PWM Frequency | 10Hz | u16
|  |  | PWM频率值2 | PWM Frequency 2 | 10Hz | u16
|  |  | 充电模式死区值 | Charging Mode Dead Time |  | u8
|  |  | 放电模式死区值 | Discharge Mode Dead Time |  | u8
|  |  | 放电频率切换值 | Discharge Frequency Switch Threshold | 0.01A | u16
|  |  | 放电频率恢复值 | Discharge Frequency Recovery Threshold | 0.01A | u16
0x13 | 打嗝设定 | Hiccup Settings | 开启时电压参考值 | Turn-On Voltage Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 关闭时电压参考值 | Turn-Off Voltage Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 关闭时电流参考值 | Turn-Off Current Reference | 0.01A | u16
0x20 | 短路保护 | Short-Circuit Protection | 保护基准值 | Protection Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 保护延时值 | Protection Delay | ms | u16
|  |  | 恢复基准值 | Recovery Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 恢复延时值 | Recovery Delay | ms | u16
|  |  | 恢复次数 | Recovery Count |  | u16
0x21 | 过载保护 | Overload Protection | 保护基准值 | Protection Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 保护延时值 | Protection Delay | ms | u16
|  |  | 恢复基准值 | Recovery Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 恢复延时值 | Recovery Delay | ms | u16
|  |  | 恢复次数 | Recovery Count |  | u16
0x22 | 过压保护 | Overvoltage Protection | 保护基准值 | Protection Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 保护延时值 | Protection Delay | ms | u16
|  |  | 恢复基准值 | Recovery Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 恢复延时值 | Recovery Delay | ms | u16
|  |  | 恢复次数 | Recovery Count |  | u16
0x23 | 欠压保护 | Undervoltage Protection | 保护基准值 | Protection Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 保护延时值 | Protection Delay | ms | u16
|  |  | 恢复基准值 | Recovery Reference | 0.01 V | u16
|  |  | 恢复延时值 | Recovery Delay | ms | u16
|  |  | 恢复次数 | Recovery Count |  | u16
0x24 | 过温保护 | Overtemperature Protection | 保护基准值 | Protection Threshold | ℃ | u16
|  |  | 保护延时值 | Protection Delay | 1ms | u16
|  |  | 恢复基准值 | Recovery Threshold | ℃ | u16
|  |  | 恢复延时值 | Recovery Delay | 1ms | u16
|  |  | 恢复次数 | Recovery Count |  | u16
0x25 | 输入过流保护 | Input Overcurrent Protection | 充电保护点 | Charging Protection Point | 0.01A | u16
|  |  | 充电恢复点 | Charging Recovery Point | 0.01A | u16
|  |  | 放电保护点 | Discharge Protection Point | 0.01A | u16
|  |  | 放电恢复点 | Discharge Recovery Point | 0.01A | u16
0x26 | 逆变控制参数 | Inverter Control Parameters | 逆变器配置页选择 | Inverter Configuration Page Selection |  | u16
0x27 | 开关模式配置 | Switch Mode Configuration | 0-常开开关 1-自锁开关 | 0 - Normally Open Switch 1 - Latching Switch |  | u16
0x28 | 其他设置 | Other Settings | 充电总电流限制 | Total Charging Current Limit | 0.01A | u16
|  |  | 风扇开启高压电流基准 | Fan On High-Voltage Current Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 风扇关闭高压电流基准 | Fan Off High-Voltage Current Reference | 12-bit AD | u16
|  |  | 风扇开启温度基准 | Fan On Temperature Threshold | ℃ | s8
|  |  | 风扇关闭温度基准 | Fan Off Temperature Threshold | ℃ | s8
|  |  | 涓流开启占空比 | Trickle Charge Turn-On Duty Cycle |  | u8

## ADJ
地址 | 名称 | 英文名称 | 数据类型
0x03 | 电池电压校准 | Battery Voltage Calibration | u16
0x01 | 电池电流校准 | Battery Current Calibration | u16

## CTRL
序号 | 名称 | 英文名称 | D0(H) | D1(H) | D2(H) | D3(H) | D4(H) | D5(H) | D6(H) | D7(H) | D8(H) | D9(H) | D10(H) | D11(H) | D12(H) | D13(H)
1 | 开启 | Enable | 45 | 47 | 2f | 03 | 01
2 | 关闭 | Disable | 45 | 47 | 2f | 03 | 00
3 | 开启1 | Enable 1 | 7D | D7 | FE | DA
4 | 关闭1 | Disable 1 | 0F | F0 | 5A | 36
5 | 升压测试 | Boost Test | 45 | 47 | 2f | 02 | 00
6 | 降压测试 | Buck Test | 45 | 47 | 2f | 02 | 03

## APP1
0x55 | 16 | 9600
名称 | 英文名称 | 倍率 | 单位 | 数据类型
交流电压 | AC Voltage | 0.1 | V | s16
霍尔电流 | Hall Current | 0.01 | A | s16
母线电压 | Bus Voltage | 0.1 | V | s16
H桥电流 | H-Bridge Current | 0.01 | A | s16
IGBT温度 | IGBT Temperature | 1 | ℃ | s8
故障 | Fault | 1 | HEX | u8
环境温度 | Ambient Temperature 1 | 1 | ℃ | s8
功率 | Power | 1 | W | s16

## DID1
地址 | 名称 | 英文名称 | 类型
0x02 | 功率偏置值 | P Offset | s16
0x03 | 市电电压校准值 | Mains V CalVal | float
0x04 | 逆变器配置 | Inverter Configuration | u8
0x05 | 母线电压校准值 | Bus Voltage Calibration Value | float
0x06 | 输出电压校准值 | Output Voltage Calibration Value | float
0x07 | H桥电流校准值 | Left Bridge Current Calibration Value | float
0x08 | 霍尔电流校准值 | Right Bridge Current Calibration Value | float
0x09 | 生产日期 | Production Date | date
0x0A | 序列号 | Serial Number | char
0x0B | 零件号 | Part Number | char
0x0C | 客户代码 | Customer Code | char
0x0D | 内核版本 | Core Version | char
0x0E | 软件版本号 | Software Version | char
0x0F | 硬件版本号 | Hardware Version | char
0x11 | 校验和 | Checksum | char

## CFG1
地址 | 名称 | 英文名称 | 名称 | 英文名称 | 单位 | 类型
0x01 | 输出电压 | Output Voltage | 电压 | Voltage | 0.1V | s16
0x02 | 输出频率 | Output Frequency | 频率 | Frequency | 0.01Hz | s16
0x03 | 恒功率&恒流 | Constant Power & Constant Current | 电流 | Current | 0.01A | u16
|  |  | 功率 | Power | W | u16
|  |  | 恒电流 | Constant Current | 0.01A | u16
|  |  | 恒功率 | Constant Power | W | u16
0x10 | 母线电压高保护 | Bus Overvoltage Protection | 最大电压2 | Maximum Voltage 2 | 0.1V | u16
|  |  | 最大电压1 | Maximum Voltage 1 | 0.1V | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x11 | 母线电压低保护 | Bus Undervoltage Protection | 最低电压2 | Minimum Voltage 2 | 0.1V | u16
|  |  | 最低电压1 | Minimum Voltage 1 | 0.1V | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x12 | 输出电压高保护 | Output Overvoltage Protection | 阈值电压 | Threshold Voltage | 0.1V | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x13 | 输出电压低保护 | Output Undervoltage Protection | 阈值电压 | Threshold Voltage | 0.1V | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x14 | 一级过载保护 | Level 1 Overload Protection | 电流 | Current | 0.01A | u16
|  |  | 功率 | Power | W | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x15 | 二级过载保护 | Level 2 Overload Protection | 电流 | Current | 0.01A | u16
|  |  | 功率 | Power | W | u16
|  |  | 时间(加快倍率) | Time (Acceleration Factor) |  | u16
0x16 | 过载闪灯设定 | Overload Flashing Light Settings | 电流闪灯 | Current Flashing Threshold | 0.01A | u16
|  |  | 功率过载 | Power Overload | W | u16
0x17 | 温度保护 | Temperature Protection | 环境温度 | Ambient Temperature | ℃ | u16
|  |  | IGBT温度 | IGBT Temperature | ℃ | u16
|  |  | 时间 | Time | 0.02S | u16
0x18 | 短路保护 | Short-Circuit Protection | AC电压 | AC Voltage | 0.1V | u16
|  |  | 时间 | Time | 50us | u16
|  |  | 复位(保留) | Reset (Reserved) |  | u16
|  |  | 复位延时(保留) | Reset Delay (Reserved) |  | u16
0x19 | 软起动 | Soft Start | <母线电压 | < Bus Voltage | 0.1V | u16
|  |  | >AC电流 | > AC Current | 0.01A | u16
|  |  | 输出AC电压 | Output AC Voltage | 0.1V | u16
|  |  | 延迟触发时间 | Delayed Trigger Time | 0.02S | u16
|  |  | 每周期上升电压 | Voltage Rise per Cycle | 0.1V | u16
0x20 | 风扇设置 | Fan Settings | 电流开启条件 | Current On Condition |  | u16
|  |  | 电流关闭条件 | Current Off Condition |  | u16
|  |  | 温度开启条件 | Temperature On Condition |  | u8
|  |  | 温度关闭条件 | Temperature Off Condition |  | u8
0x21 | 其他设置 | Other Settings | 软起动有效值 | Soft-Start Valid Value |  | u16
|  |  | PFC保护电流值 | PFC Protection Current Value |  | u16
|  |  | 继电器延时 | Relay Delay |  | u8
|  |  | 逆变延时使能 | Inverter Delay Enable |  | u8
|  |  | 霍尔使能 | Hall Enable |  | u8
|  |  | 霍尔方向 | Hall Direction |  | u8
0x22 | 逆变环路 | Inverter Loop | I_KP | I_KP |  | u8
|  |  | I_KR | I_KR |  | u8
0x23 | 充电环路 | Charging Loop | I_KP | I_KP |  | u8
|  |  | I_KI | I_KI |  | u8
|  |  | V_KP | V_KP |  | u8
|  |  | V_KI | V_KI |  | u8

## ADJ1
地址 | 名称 | 英文名称 | 数据类型
0x01 | 输出电流校准 | Output Current Calibration | u16
0x02 | 霍尔电流校准 | Hall Current Calibration | u16
0x03 | 输出电压校准 | Output Voltage Calibration | u16
0x04 | 母线电压校准 | Bus Voltage Calibration | u16

## CTRL1
序号 | 名称 | 英文名称 | D0(H) | D1(H) | D2(H) | D3(H) | D4(H) | D5(H) | D6(H) | D7(H) | D8(H) | D9(H) | D10(H) | D11(H) | D12(H) | D13(H)
1 | 开启 | Enable | 45 | 47 | 2f | 03 | 01
2 | 关闭 | Disable | 45 | 47 | 2f | 03 | 00
3 | 开启1 | Enable 1 | 7D | D7 | FE | DA
4 | 关闭1 | Disable 1 | 0F | F0 | 5A | 36
5 | 闭环测试 | Closed-loop Test | 45 | 47 | 2f | 02 | 00
6 | 开环测试 | Open-loop Test | 45 | 47 | 2f | 02 | 03